РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336"

Модуль  ПД-13

Руководство по эксплуатации

1336.464411.008РЭ

# 1. Назначение

1.1.	Модуль передачи данных ПД-13 предназначен для подключения как к прибору ИВЭ-50, так и к персональному компьютеру при помощи кабеля связи КСВ19 при передаче технологической информации по каналам Wi-Fi сети стандарта IEEE 802.11b.

# 2. Устройство

2.1.	Конструктивно модуль выполнен в корпусе из алюминиевого сплава. На нижней стороне корпуса выходит интерфейсный кабель 1 (см. рис. 1) для подключения к прибору. На верхней стороне корпуса расположена антенна 2, а лицевой стороне корпуса расположен блок индикаторов 3.

Рис.1. Модуль 13.

2.2.	Три индикатора предназначены для визуального контроля функционирования модуля и называются:  "ПИТАНИЕ",  "СТАТУС",  "СИГНАЛ" .

Возможный цвет: выключен (-), красный (К), зеленый (З), желтый (Ж).

Возможный режим: выключен (ВЫКЛ), включен постоянно (ВКЛ), меандр медленный (ММ), меандр быстрый (МБ), импульс (ИМП).

Все режимы индикации разбиты на пять групп: тест работоспособности индикаторов, фазы инициализации, ошибки подключения к серверу, фатальные ошибки, передача данных.

2.2.1.	Тест работоспособности индикаторов

Сразу после подачи питания на модуль в течении одной секунды режимы индикаторов следующие:

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | Ж | ВКЛ | Индикаторы исправны |
| СТАТУС | Ж | ВКЛ |  |
| СИГНАЛ | Ж | ВКЛ |  |

2.2.2.	Фазы инициализации

После теста модуль выполняет ряд процедур для подключения к сети. При каждой фазе подключения происходит смена режима индикаторов. Можно контролировать этот процесс с целью диагностики и выявления причин неработоспособности модуля. Режимы индикаторов приведены в следующих таблицах:

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | Ж | МБ | Процедура включения микромодуля |
| СТАТУС | - | ВЫКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | З | МБ | Настройка параметров сети и подключение к точке доступа. (Создание своей сети) |
| СТАТУС | - | ВЫКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | З | ММ | Подключение к серверу. |
| СТАТУС | - | ВЫКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | З | ВКЛ | TCP-сокет создан. Активный сокет выбран |
| СТАТУС | - | ВЫКЛ |  |

После инициализации микромодуля цвет и состояние индикатора “СИГНАЛ” информирует об уровне сигнала Wi-Fi сети. (Используется только в режиме работы – “Клиент”). В режиме работы – “Сервер” индикатор “СИГНАЛ” мигает 2-мя зелеными короткими импульсами.

| Состояние индикатора “Сигнал” | Уровень сигнала | Вероятность подключения модема |
| --- | --- | --- |
| Красный – короткие импульсы | Нет сигнала | 0 % |
| Красный | Плохой | 10 % |
| Желтый | Хороший | 90 % |
| Зеленый | Отличный | 99 % |

2.2.3.	Ошибки подключения к серверу

При возникновении ошибки в какой-либо фазе инициализации на индикаторах в течении одной секунды отображается информация о причине неудачи, после чего предпринимается очередная попытка подключения. Режимы индикаторов приведены в следующих таблицах:

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Неудачная настройка “DHCP". |
| СТАТУС | - | ВЫКЛ |  |
| СИГНАЛ | - | ВЫКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Неудачная настройка параметров: "IP - адрес модема”, "Маска Подсети", "Адрес шлюза”. |
| СТАТУС | Ж | ВКЛ |  |
| СИГНАЛ | - | ВЫКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Некорректный параметр “IP - адрес модема". |
| СТАТУС | - | ВЫКЛ |  |
| СИГНАЛ | Ж | ВКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Некорректный параметр "Маска подсети". |
| СТАТУС | - | ВЫКЛ |  |
| СИГНАЛ | З | ВКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Некорректный параметр "Адрес шлюза". |
| СТАТУС | - | ВЫКЛ |  |
| СИГНАЛ | K | ВКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Некорректный ключ WPA. |
| СТАТУС | Ж | ВКЛ |  |
| СИГНАЛ | Ж | ВКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Некорректный ключ WEP. |
| СТАТУС | Ж | ВКЛ |  |
| СИГНАЛ | З | ВКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | В конфигурации отсутствует название точки доступа. |
| СТАТУС | Ж | ВКЛ |  |
| СИГНАЛ | К | ВКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Не удалось подключиться к Wi-Fi, или не удалось создать свою точку доступа, или Wi-Fi подключение разорвано. |
| СТАТУС | К | ВКЛ |  |
| СИГНАЛ | - | ВЫКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Некорректные адрес сервера/порт для подключения. |
| СТАТУС | К | ВКЛ |  |
| СИГНАЛ | Ж | ВКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Отсутствует IP адрес сервера для подключения. |
| СТАТУС | З | ВКЛ |  |
| СИГНАЛ | - | ВЫКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Отсутствует порт сервера для подключения. |
| СТАТУС | З | ВКЛ |  |
| СИГНАЛ | Ж | ВКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Ошибка создания TCP/IP сокета. |
| СТАТУС | З | ВКЛ |  |
| СИГНАЛ | З | ВКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | К | ВКЛ | Отсутствие активности в течении контрольного времени. |
| СТАТУС | З | ВКЛ |  |
| СИГНАЛ | К | ВКЛ |  |

2.2.4.	Фатальные ошибки

Возникновение фатальной ошибки исключает дальнейшую работу модуля. Необходимо вмешательство. Индикация фатальных ошибок отличается от других режимов индикации. Это сделано специально с целью привлечения внимания. Все три индикатора или постоянно включены или одновременно мигают красным цветом. Количество миганий (импульсов) идентифицирует фатальную ошибку. Расшифровка приведена ниже:

включен постоянно	- разрушен программный код

2 импульса	- неисправен микромодуль модема

2.2.5.	Передача данных

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | З | ВКЛ | Нет передачи данных |
| СТАТУС | - | ВЫКЛ |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | З | ВКЛ | Передача от модуля к прибору |
| СТАТУС | З | ИМП |  |

| Индикатор | Цвет | Режим | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИТАНИЕ | З | ВКЛ | Передача от прибора к модулю |
| СТАТУС | З | ИМП |  |

# 3. Технические характеристики

3.1.	Напряжение питания	5...16В пост.

3.2.	Макс. потребляемая мощность, не более	2 Вт

3.3.	Частотный диапазон	2.4 GHz

3.4.	Дальность связи (в условиях прямой видимости)	до 400 метров

3.5.	Тип канала	Wi-Fi ст. IEEE 802.11b

3.6.	Диапазон рабочих температур	от-40 до +50 (С

3.7.	Отн. влажность воздуха при +25 (С, не более	90 %

3.8.	Габаритные размеры	394 х 225 х 123 мм

3.9.	Масса, не более	450 г

3.10	Степень защиты от влаги и пыли	IP65

# 4. Маркировка

4.1.	На лицевой стенке корпуса на декоративной панели нанесены знаки и надписи:

- логотипы изготовителя

- наименование модуля

# 5. Указание мер безопасности

5.1.	К эксплуатации модуля допускаются лица, ознакомившиеся с руководством по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.

5.2.	В процессе эксплуатации необходимо руководствоваться требованиями:

- Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности. С-Пб., 2003;

- ГОСТ 51330.10-99 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь". (Раздел 1 и 2);

- Правил устройств электроустановок ПУЭ, (Глава 7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах"). М. Энергоатомиздат, 1998;

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) 2003 г

5.3.	Для защиты от поражения электрическим током все ремонтные работы и профилактическое обслуживание проводить при отключенном питании.

# 6. Подготовка к работе

6.1.	Осмотрите модуль и убедитесь в отсутствии внешних механических повреждений.

6.2.	Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации 1336.464116.008РЭ.

6.3.	Установите модуль на расстоянии от прибора, не превышающем длину его кабеля.

6.4.	Подключите кабель модуля в разъем "RS-232" (“RS-485”) прибора ИВЭ-50. Или подключите модуль ПД-13 кабелем связи КСВ19 в разъем USB ПК.

В Н И М А Н И Е !!!

При монтаже и эксплуатации Модуля не допускается попадание воды и грязи в соединительные разъемы, а также не допускаются механические повреждения лицевой панели. Не допускается включение питания модуля без подключенной антенны.

6.7.	Предприятие-изготовитель может поставлять модуль, предварительно сконфигурированный по требованию Заказчика.

6.8.	В ином случае необходимо изменить конфигурацию модуля, используя программное обеспечение, поставляемое на диске. Для выполнения этой задачи необходим ПК с установленной ОС Windows и USB кабель.

6.9.	Подключите USB кабель от компьютера в разъем “USB” прибора ИВЭ-50.

6.10.	На ПК запустите приложение “Modem Configuration". В боксе "Порт" выберите COM-порт и нажмите кнопку "Связь". Появится информация о подключенном модуле.

6.11.	Нажмите кнопку "Прочитать". Отредактируйте нужные параметры.

6.12.	Нажмите кнопку "Записать" и контролируйте процесс занесения конфигурационных данных в модем.

6.13.	Закройте программу.

# 7. Транспортирование и хранение

7.1.	Упакованный модуль может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

7.2.	Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

7.3.	Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

7.4.	Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

7.5.	Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

7.6.	Условия транспортирования Модуля в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

7.7.	Хранение модуля должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

# Text boxes

3

2

1