РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336"

ПОСТЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ПАС1, ПАС1.1

Паспорт

1336.425139.001ПС

# 1. Назначение

1.1. Посты аварийной сигнализации ПАС1, ПАС1.1 предназначены для автоматического, непрерывного измерения содержания различных газов во взрывоопасных газовых средах и подачи звукового и светового сигнала при превышении предельных и аварийных значений.

# 2. Устройство и основные технические характеристики

2.1. Напряжение питания						24 В пост. ток

2.2. Потребляемая мощность, не более				42 Вт

2.3. Выходной сигнал (для ПАС1.1) 				24 В пост. ток

2.4. Диапазон рабочих температур				от -40 до +50 (С

2.5. Относительная влажность воздуха при +25 (С, не более	98 %

2.6. Габаритные размеры

- поста ПАСВ3						366х164х164 мм

- газоанализатора ИВЭ-50-4				200х170х70 мм

2.7. Масса с кабелем, не более					7 кг

2.8. Маркировка по взрывозащите					1Exd[ib]IIАT5,1ExdIICT6, 										1ExdllAT6

Рис. Внешний вид поста ПАС1.

2.9. Пост состоит из газоанализатора ИВЭ-50-4.2 и стандартного поста аварийной сигнализации ПАСВ3-С-53-1К. Газоанализатор непрерывно измеряет содержание определенного газа и управляет срабатыванием световой и звуковой сигнализации поста в зависимости от настроек (см. 1336.413311.003РЭ Газоанализаторы ИВЭ-50-4 Руководство по эксплуатации).

Пост ПАС1 подключается только к источнику питания =24В кабелем с промаркированными залуженными жилами.

Пост ПАС1.1 подключается к вторичному оборудованию кабелем с разъемом типа ШР20П4НГ8, в котором присутствуют электрические выходные сигналы по достижению двух пороговых значений. Назначение контактов разъема: 1 – +24В, 2 – -24В, 3 – Порог1, 4 – Порог2.

# 3. Транспортирование и хранение

3.1. Упакованный пост может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

3.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

3.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

3.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

3.5. Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

3.6. Условия транспортирования поста в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

3.7. Хранение поста должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

# 4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие поста аварийной сигнализации требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки поста предприятию-изготовителю по адресу:

614000, г. Пермь, Комсомольский пр., 34 оф. 208 или вызова его представителя по телефону:

коммерческий отдел:	(342) 258-11-36,   258-12-36

производственный отдел:	(342) 240-36-06

факс:	(342) 258-13-36

Дата ввода в эксплуатацию:   ____________________________

______________________	___________________________________________

подпись	Фамилия И.О.

# 5. Свидетельство о приемке.

Пост аварийной сигнализации ПАС1__ в составе:

- газоанализатор ИВЭ-50-4_____________ заводской №____________

- пост ПАСВ3-С-53-1К В2

соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска   ____________________________________

Контролер ОТК   __________________________________