ВНИМАНИЕ!

1. В данном приборе канал Н--4 предназначен для измерения и регистрации параметра "Уровень в емкости". Применяемый датчик – датчик уровня PROBE (1336.72.05.00).

2. Ультразвуковые датчики уровня раствора в емкости PROBE  (изготовитель Siemens Milltronics) содержат ультразвуковой излучатель, контроллер, ЖКИ и клавиши управления. Датчики устанавливаются на приемных емкостях с помощью монтажного кронштейна, который предназначен для компенсации минимального расстояния,  которое может измерять датчик (250 мм). Принцип действия датчиков основан на измерении времени прохождения ультразвукового сигнала от датчика до поверхности жидкости с преобразованием в стандартный токовый сигнал 4-20  мА, пропорциональный уровню раствора в емкости.

3. Установите датчик уровня на мостике емкости, используя входящее в комплект крепление, согласно руководству пользователя на датчик уровня. Датчики должны быть установлены на такой высоте, чтобы показания на дисплее датчика соответствовали данным из протокола калибровки для пустой и максимально заполненной емкости.

4. Подключите кабель датчика уровня к разъему "Н" коробки распределительной.

5. Калибровка канала уровня в емкости.

5.1. Калибровка канала проводится по известным (указанным в договоре на поставку) геометрическим размерам емкостей. Вначале производится настройка датчика уровня в соответствии с его руководством пользователя. Вводятся значения для минимального и максимального расстояния до поверхности раствора, соответствующие максимальному и минимальному объему.

5.2. Выполнить подготовительные работы.

Присоединить прибор ИВЭ-50-П к источнику тока и калибратору токовой петли в соответствии со схемой, приведенной в Приложении 3 (рис. 2) Руководства пользователя 1336.94.00.00-07РЭ. Установить на приборе режим индикации уровня в емкости  (см. п. 8.11.). Установить требуемое значение аварийного (У.-А.З.) и текущего (У.-П.З.) предельного уровня (см. п. 8.5)

5.3. Опробование.

При проведении опробования производится не менее трех циклов (уменьшение и увеличение тока). При этом проверяется дискретность отсчета по табло прибора.

5.4. Для входа в режим калибровки необходимо ввести PIN2-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "2"), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "Р.-ПО." и нажать кнопку "ENTER". На табло появится номер канала (Н--1), выбрать номер в соответствии с табл. 2 и нажать кнопку "ENTER". На табло появится текущий номер калибровочной таблицы (Сп-Х, где Х – номер от 1 до 8), необходимо вести нужный номер и нажать кнопку "ENTER". Номера таблиц также перебираются с помощью стрелок "←" и "→", при этом мигание тире перед номером таблицы предупреждает, что таблица заполнена (действительна).

5.5. После этого на табло будут показываться значения канала, которые можно скорректировать.

Коррекция (ввод нужного значения) целой части (до десятичной точки) производится цифровыми кнопками (0 – 9). Для ввода дробной части значения (после десятичной точки) используется сочетание кнопки "SHIFT" с цифровыми кнопками. Кнопка "С" удаляет последнюю введенную цифру в целой части значения ("SHIFT" + "С" – в дробной части значения). Кнопка "MENU" отменяет последнюю коррекцию значения. Для сохранения введенного значения (контрольной точки) необходимо нажать кнопку "ENTER".

5.6. Установить на калибраторе токовой петли значение тока 4 мА. Скорректировать нулевое  значение (для пустой емкости).

Если емкость имеет форму, отличную от правильного параллелепипеда, необходимо ввести несколько контрольных точек (не менее десяти) зависимости объема от уровня. В ином случае достаточно одной точки – значение максимального объема при токе 20 мА.

Для сброса всех точек таблицы необходимо нажать "ENTER" + "С". Для сохранения всех значений, установленных при калибровке необходимо при нажатой кнопке "SHIFT" нажать и отпустить кнопку "ENTER". При этом прибор выходит из режима калибровки.

5.7. Снять показания прибора при увеличении тока от 4 мА до 20 мА с остановками в контрольных точках.

5.8. Составить протокол соответствия показаний токового калибратора показаниям индикатора веса.

Протокол калибровки канала уровня в емкости

Таблица______

| Значение уровня Н (по образцовой линейке), м | Объем раствора на уровне Н, м3 | Показания прибора, м3 | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( м3 | ( % |

Заводской № датчика                               ____________________________

данные настройки датчика уровня:

| расстояние от датчика до поверхности раствора, м | значение тока, мА |
| --- | --- |

габаритные данные емкости _________________________

Результаты поверки

Основная приведенная погрешность  ±  _____________________________

Дата поверки ___________________________________________________

Поверитель ______________________________________