РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336"

Коробка распределительная

РК6.101

Руководство по эксплуатации, паспорт

1336.421411.005-101РЭ

# 1. Назначение

1.1. Коробка распределительная РК6.101 является выносным измерительным блоком и представляет собой удаленную распределительную коробку, имеющую собственное электропитание, измерительный модуль и барьеры взрывозащиты. Коробка предназначена для расширения числа удаленно подключаемых выносных табло, датчиков и других распределительных коробок.

Коробка распределительная РК6.101 внесена в Государственный реестр средств измерений, регистрационный номер 76333-19.

Поверка коробки распределительной осуществляется в соответствии с документом МИ 2539-99 "ГСИ. Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки".

Конструктивно коробка представляет собой литой герметичный корпус с крышкой и расположенными по периметру разъемами. Внутри корпуса распложены платы блока питания и модуля измерительного.

# 2. Основные технические характеристики

2.1. Напряжение питания						220 В, переем. тока

2.2. Диапазон рабочих температур				от -40 до +50 (С

2.2. Относительная влажность воздуха при +25 (С, не более	98 %

2.3. Габаритные размеры, не более				325х220х95 мм

2.4. Масса, не более							2.5 кг

2.5. Степень защиты по ГОСТ 14254 				IP 66

# 3. Обеспечение взрывозащищенности

3.1 В связи с тем, что к коробке распределительной подключаются датчики, пульт управления бурильщика и выносные табло, располагаемые во взрывоопасной зоне, исполнение узлов коробки, обеспечивающих взрывозащищенность, соответствует требованиям ТР ТС 012/2011, ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) и ГОСТ 31610.11-2012/IEC 60079-11:2006.

3.2  Взрывобезопасность обеспечивается схемными решениями, которые ограничивают ток до искробезопасных параметров.

Реализация этих решений обеспечивается выполнением следующих требований:

1. Токи питания датчиков и выносных табло ограничиваются электронными барьерами до искробезопасных значений, а напряжение – стабилизатором.

2. Искрозащитный блок является неразборным и залит компаундом.

3. В печатных платах печатные проводники искробезопасных цепей, гальванически связанные с искроопасными цепями, отделены печатным экраном необходимой ширины.

4. Искробезопасные жгуты разделены относительно искроопасных и выполнены проводом с изоляцией синего цвета.

3.3  Сохранение искробезопасных параметров электрических цепей при монтаже и эксплуатации обеспечивается проверками на предприятии-изготовителе при комплектации устройства.

# 4. Маркировка и пломбирование

4.1 Маркировка коробки распределительной произведена  согласно  ТД и требованиям ТР ТС и ГОСТ к взрывозащищенному оборудованию.

4.2 Маркировка коробки распределительной содержит надпись "[Еxib]IIA" и изображение специального знака Ех. Также на табличке содержится наименование изделия, модель, заводской номер, год изготовления, товарный знак предприятия-изготовителя, параметры искробезопасных цепей.

4.3 На крышке коробки распределительной нанесены: названия разъемов и выходные электрические параметры искробезопасных цепей.

# 5 Использование по назначению

### 5.1 Эксплуатационные ограничения

5.1.1 Не допускается подключение к коробке распределительной оборудования, не предусмотренного ЭД.

5.1.2 При монтаже и эксплуатации не допускается попадание воды и грязи в соединительные разъемы.

5.1.3 Не допускается эксплуатация при отсутствии заземления коробки распределительной.

### 5.2 Обеспечение безопасности

5.2.1 К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

5.2.2 В коробке распределительной имеются цепи, находящиеся под опасным для жизни напряжением.

Категорически запрещается эксплуатация изделия при открытой крышкой, а также при отсутствии заземления.

5.2.3 Все виды монтажа, демонтажа, ремонтные работы производить только при отключенном от коробки кабеле питания.

### 5.3 Обеспечение взрывобезопасности при монтаже

5.3.1 При монтаже необходимо руководствоваться требованиями:

- Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности. С.-Пб, 2013 г.;

- ГОСТ 31610.11-2012/IEC 60079-11:2006 Оборудование с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i"

- правил устройств электроустановок ПУЭ, (Глава 7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах");

- ПТЭ и ПТБ, (глава 3.2  "Электроустановки во взрывоопасных зонах");

- настоящим документом.

5.3.2 Перед монтажом коробки должны быть осмотрены. При этом необходимо обратить внимание на следующее:

- маркировку взрывозащиты и предупредительные надписи;

- отсутствие механических повреждений разъемов;

5.3.3 Должно быть выполнено заземление коробки распределительной.

### 5.4 Обеспечение безопасности при ремонте

5.4.1 Для защиты от поражения электрическим током все ремонтные работы должны проводиться при отключенном питании.

5.4.2 Ремонт искробезопасного оборудования должен проводиться только на предприятии-изготовителе, а также в специализированных организациях, имеющих техническую документацию и специалистов, прошедших обучение на предприятии-изготовителе.

### 5.5 Подготовка изделия к использованию

5.5.4 Проверьте состояние и чистоту разъемных соединений, целостность кабельных связей.

5.5.5 Проверьте напряжение сети ~220В, которое должно находиться в пределах (198-242)В.

5.5.7 Подключите кабели датчиков к соответствующим разъемам коробки распределительной. Распределительная коробка РК6.101 подключается к разъему "RS485" прибора ИВЭ-50 и должна располагаться вне взрывоопасной зоны.

# 6. Транспортирование и хранение

6.1. Упакованная коробка распределительная может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

6.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

6.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

6.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

6.5. Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

6.6. Условия транспортирования коробки распределительной в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

6.7. Хранение коробки распределительной должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

# 7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительной требованиям 1336.421457.002ТУ при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки коробки предприятию-изготовителю по адресу:

614000, г. Пермь, Комсомольский пр., 34 оф. 208 или вызова его представителя по телефону:

коммерческий отдел:	(342) 258-11-36,   258-12-36

производственный отдел:	(342) 240-36-06

факс:	(342) 258-13-36

Дата ввода в эксплуатацию:   ____________________________

______________________	___________________________________________

подпись	Фамилия И.О.

# 5. Свидетельство о приемке.

Коробка распределительная РК6.101 заводской № __________ соответствует техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

Дата  выпуска   ____________________________________

Контролер ОТК   __________________________________