РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "Предприятие В-1336"

Термопреобразователи ИВЭ-50-6.2

Руководство по эксплуатации

1336.405229.001-05РЭ

Пермь

1  Назначение

1.1 Термопреобразователи ИВЭ-50-6.2 (далее - термопреобразователи)  предназначены для непрерывного преобразования значения температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ по отношению к которым материал защитной арматуры является коррозионностойким в унифицированный электрический сигнал постоянного тока 4…20 мА.

1.2 Термопреобразователи предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных областях производства.

1.3 Термопреобразователи являются стационарными одноканальными приборами непрерывного действия. Могут быть выполнены в общепромышленном или во взрывозащищенном исполнении.

1.4 Термопреобразователи во взрывозащищенном исполнении выполнены в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и имеют маркировку взрывозащиты 0ExiaIIСT1...Т5 Х по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).

1.5 Модификации термопреобразователей указаны в коде условного обозначения, следующим образом:  ИВЭ-50-6.2И – В – П – Т – К, где

И – вид исполнения: Ех либо отсутствует.

Ех – искробезопасная электрическая цепь;

отсутствует  – общепромышленное исполнение.

В – Тип выходного сигнала: 4-20, М_RTU, отсутствует.

4-20 – унифицированный электрический сигнал постоянного тока 4…20 мА;

М_RTU – цифровой сигнал передачи данных через интерфейс RS-485 по протоколу Modbus RTU;

отсутствует  – напряжение постоянного тока или сигналы активного сопротивления (в зависимости от типа применяемого ЧЭ).

П – Тип НСХ чувствительного элемента: 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100, Pt1000.

Т – Диапазоном преобразования температуры.

К - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности.

Пример заказа: ИВЭ-50-6.2Ех – (4-20) – Pt100 – (-50...100) – 1,5

2  Технические характеристики и параметры

2.1 Основные технические характеристики и параметры для термопреобразователей обеспечивающих непрерывное преобразование значения температуры в сигналы активного сопротивления (ТС) приведены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1

| Тип ТС | НСХ чувствительного элемента | Температурный коэффициент ЧЭ, ºС-1 | Класс допуска |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для проволочных ЧЭ | Для пленочных ЧЭ | Для ТС |
| ИВЭ-50-6.2-(100М ИВЭ-50-6.2Ех -(100М) | 100М | 0,00428 | A, B, C | - | A, B, C |
| ИВЭ-50-6.2-(100П) ИВЭ-50-6.2Ех-(100П) | 100П | 0,00391 | AA, A, B, C | AA, A, B, C | AA, A, B, C |
| ИВЭ-50-6.2-(Pt100) ИВЭ-50-6.2Ех-(Pt100) | Pt100 | 0,00385 | W 0.1, W 0.15, W 0.3, W 0.6 | F 0.1, F 0.15, F 0.3, F 0.6 | AA, A, B, C |

Таблица 2

| Класс допуска | Допуск, ºС | Диапазон измерений, ºС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Платиновый ТС, ЧЭ | Медный ТС, ЧЭ |
|  |  | Проволочные ЧЭ | Пленочные ЧЭ |  |
| AA W 0.1 F 0.1 | ±(0,1+0,0017¦t¦) | от минус 50 до плюс 250 | от 0 до плюс 150 | - |
| A W 0.15 F 0.15 | ±(0,15+0,002¦t¦) | от минус 100 до плюс 450 | от минус 30 до плюс 300 | от минус 50 до плюс 200 |
| B W 0.3 F 0.3 | ±(0,3+0,005¦t¦) | от минус 196 до плюс 660 | от минус 50 до плюс 500 | от минус 50 до плюс 200 |
| C W 0.6 F 0.6 | ±(0,6+0,001¦t¦) | от минус 196 до плюс 660 | от минус 50 до плюс 660 | от минус 180 до плюс 200 |
| Примечание: ¦t¦- абсолютное значение температуры, ºС, без учета знака. |

2.2 Основные технические характеристики и параметры для термопреобразователей имеющих унифицированный электрический сигнал приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Тип термопреоб-разователя | НСХ чувствительного элемента | Тип выходного сигнала | Диапазон преобразования температуры, ºС | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИВЭ-50-6-(100М) | 100М | 4...20 мА | от минус 50 до плюс 50 от минус 50 до плюс 100 от минус 50 до плюс 150 от минус 50 до плюс 180 от минус 50 до плюс 200 от минус 50 до плюс 500 от 0 до плюс 50 от 0 до плюс 100 от 0 до плюс 150 от 0 до плюс 180 от 0 до плюс 200 | ±0,5; ±1,5 |
| ИВЭ-50-6Ех-(100М) | 100М | 4...20 мА | от минус 50 до плюс 50 от минус 50 до плюс 100 от минус 50 до плюс 150 от минус 50 до плюс 180 от минус 50 до плюс 200 от 0 до плюс 50 от 0 до плюс 100 от 0 до плюс 150 от 0 до плюс 180 от 0 до плюс 200 | ±0,5; ±1,5 |
| ИВЭ-50-6-(100П) | 100П | 4...20 мА | от минус 80 до плюс 150 от минус 50 до плюс 50 от минус 50 до плюс 100 от минус 50 до плюс 150 от минус 50 до плюс 180 от минус 50 до плюс 200 от минус 50 до плюс 500 от 0 до плюс 50 от 0 до плюс 100 от 0 до плюс 150 от 0 до плюс 180 от 0 до плюс 200 | ±0,5; ±1,5 |
| ИВЭ-50-6Ех-(100П) | 100П | 4...20 мА | от минус 80 до плюс 150 от минус 50 до плюс 50 от минус 50 до плюс 100 от минус 50 до плюс 150 от минус 50 до плюс 180 от минус 50 до плюс 200 от 0 до плюс 50 от 0 до плюс 100 от 0 до плюс 150 от 0 до плюс 180 от 0 до плюс 200 | ±0,5; ±1,5 |
| ИВЭ-50-6-(Pt100) | Pt100 | 4...20 мА | от минус 80 до плюс 150 от минус 50 до плюс 50 от минус 50 до плюс 100 от минус 50 до плюс 150 от минус 50 до плюс 180 от минус 50 до плюс 200 от минус 50 до плюс 500 от 0 до плюс 50 от 0 до плюс 100 от 0 до плюс 150 от 0 до плюс 180 от 0 до плюс 200 | ±0,5; ±1,5 |
| ИВЭ-50-6Ех-(Pt100) | Pt100 | 4...20 мА | от минус 80 до плюс 150 от минус 50 до плюс 50 от минус 50 до плюс 100 от минус 50 до плюс 150 от минус 50 до плюс 180 от минус 50 до плюс 200 от минус 50 до плюс 300 от 0 до плюс 50 от 0 до плюс 100 от 0 до плюс 150 от 0 до плюс 180 от 0 до плюс 200 от 0 до плюс 300 | ±0,5; ±1,5 |

2.3 Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности ТС с ИП, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных условий (от +15 до +25 ºС) до любой температуры в диапазоне рабочих температур на каждые 10 ºС изменения температуры, % (±0,5∙|∆|, где ∆ - предел допускаемой основной приведенной погрешности из табл.3).

2.4 Термопреобразователи с токовым унифицированным электрическим сигналом имеют линейную возрастающую зависимость выходного сигнала от температуры. Зависимость между измеряемой температурой и выходным сигналом определяется следующей формулой:

где:    Т - значение измеряемой температуры, °С;

I - значение выходного сигнала, мА;

Imax , Imin - нижнее и верхнее предельные значения выходного сигнала, мА;

Тmin , Tmax - нижний и верхний пределы измерения температуры, °С.

2.5 Взрывозащищенные термопреобразователи с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» выполнены в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и имеют маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT1...Т5 Х и соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).

Знак “Х”, следующий за маркировкой взрывозащиты термопреобразователей, означает, что при эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

# - эксплуатацию термопреобразователей ИВЭ-50-6Ех должны осуществлять лица, знающие правила эксплуатации электроустановок во взрывоопасных зонах, изучившие инструкции по эксплуатации, аттестованные и допущенные приказом администрации к работе с термопреобразователями ИВЭ-50-6Ех;

- для питания и регистрации показаний термопреобразователей ИВЭ-50-6Ех необходимо использовать вторичное оборудование, имеющее действующее сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и характеристики, удовлетворяющие области применения термопреобразователей ИВЭ-50-6Ех;

# - монтаж  и  подключение  термопреобразователей  ИВЭ-50-6Ех  должны производиться  при выключенном напряжении электропитания;

# - ремонт и регулировка термопреобразователей ИВЭ-50-6Ех должны производиться только предприятием-изготовителем;

- запрещается эксплуатация термпреобразователей, имеющих механические повреждения.

Параметры искробезопасной цепи должны соответствовать следующим значениям: Ui: 24 В; Ii: 120 мА; Рi: 1,2 Вт; Li: 0,1 мГн; Ci: 1,2 нФ. Взрывозащищенные термопреобразователи предназначены для применения во взрывоопасных зонах помещений в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты и других нормативных документов, регламентирующих применение оборудования во взрывоопасных зонах, где возможно образование взрывоопасных смесей категории IIC и групп взрывоопасности Т1, Т2, Т3, Т4, Т5. Максимальная температура поверхности по ГОСТ 30852.0-2002 приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Температурный класс | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная температура нагрева термопреобразователя, °С | 450 | 300 | 200 | 135 | 100 |

2.6 Питание термопреобразователей общепромышленного исполнения осуществляется от источников постоянного тока напряжением от 12 до 36 В. Питание термопреобразователей взрывозащищенного исполнения осуществляется от источников постоянного тока напряжением 24 В.

2.7 Максимальное сопротивление нагрузки () для диапазона напряжения питания вычисляется по формуле:

где:	U - напряжение питания, В;

Umin - минимально значение напряжения питания, Umin = 12 В;

Imax - верхнее предельные значения выходного сигнала, Imax = 23 мА;

2.8 Мощность, потребляемая термопреобразователем, не более 1,2 Вт.

2.9 Значение электрического сопротивления изоляции термопреобразователей при температуре 20 ± 10 оС не должно быть менее 100 МОм.

2.10 Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254 - IP65.

2.11 Масса термопреобразователя не более 3 кг.

2.12 Средний срок службы не менее 10 лет.

2.13 Габаритные и установочные размеры датчиков приведены в Приложениях А.

3 Маркировка и пломбирование

3.1 На корпусе термопреобразователя общепромышленного исполнения нанесены следующие знаки и надписи:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- тип термопреобразователя;

- порядковый номер термопреобразователя по системе нумерации изготовителя;

- диапазон температур окружающей среды при эксплуатации;

- год выпуска.

3.2 На корпусе термопреобразователя взрывозащищенного исполнения нанесена маркировка взрывозащиты «0ExiaIIСT1...Т5 Х», согласно ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998),  ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), включая следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа термопреобразователей ИВЭ-50-6.2Ех;

- заводской номер, год выпуска;

- специальный знак взрывобезопасности;

- диапазон температур окружающей среды при эксплуатации;

- наименование органа по сертификации или номер сертификата,

а также другие данные, которые изготовитель должен отразить в маркировке в соответствии с требованиями нормативной и технической документации.

3.3 Способ нанесения маркировки рельефный или другой, обеспечивающий сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

4 Обеспечение взрывобезопасности при монтаже и эксплуатации

4.1 Взрывозащищенные термопреобразователи	могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, согласно главе 7.3 ПУЭ и ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), в соответствии с настоящим паспортом.

4.2 Знак “Х”, следующий за маркировкой взрывозащиты термопреобразователей, означает, что при эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

# - эксплуатацию термопреобразователей ИВЭ-50-6.2Ех должны осуществлять лица, знающие правила эксплуатации электроустановок во взрывоопасных зонах, изучившие инструкции по эксплуатации, аттестованные и допущенные приказом администрации к работе с термопреобразователями ИВЭ-50-6.2Ех;

- для питания и регистрации показаний термопреобразователей ИВЭ-50-6.2Ех необходимо использовать вторичное оборудование, имеющее действующее сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и характеристики, удовлетворяющие области применения термопреобразователей ИВЭ-50-6.2Ех;

# - монтаж  и  подключение  термопреобразователей  ИВЭ-50-6.2Ех  должны производиться  при выключенном напряжении электропитания;

# - ремонт и регулировка термопреобразователей ИВЭ-50-6.2Ех должны производиться только предприятием-изготовителем.

4.3 Перед установкой, термопреобразователь необходимо провести визуальный осмотр  на отсутствие механических повреждений корпуса. Эксплуатация термопреобразователей с повреждениями и неисправностями запрещается.

4.4 Термопреобразователи ремонту и регулировке на месте эксплуатации не подлежат.

4.5 Электрический монтаж взрывозащищенных термопреобразователей должен производиться сотрудниками, прошедшими специальную подготовку и имеющими допуск на проведение электромонтажных работ и должен быть выполнен в соответствии с требованиями п. 12.3 ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и схемой электрических соединений, приведенной в приложении Б.

Приложение А

Внешний вид термопреобразователя

Приложение Б

Схема электрических соединений термопреобразователей

взрывозащищенного исполнения с унифицированным

электрическим сигналом постоянного тока 4…20 мА

Взрывоопасная зона			                        Взрывобезопасная зона